# Уведомление о подготовке объекта к проведению ПНР (пусконаладочных работ).

| Куда: | Сервисная Служба | Компания: | ЗАО “ЛОНМАДИ” |
| --- | --- | --- | --- |
| Тел/факс | +7(495)916-61-79 | Email: | generators-service@lonmadi.ru |
| Планируемое время проведения работ: |  |

Данная форма должна быть отправлена в ЗАО “ЛОНМАДИ” за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты проведения работ.

Внимание! Инженерный персонал ЗАО “ЛОНМАДИ” будет запланирован для проведения работ только в случае, выполнения нижеперечисленных требований в полном объёме.

Раздел  A

Информация о ДГУ и заказчике:

| 1. | Модель и серийный номер ДГУ: | Модель:__________________ № __________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Модель:__________________ № __________________ |
|  |  | Модель:__________________ № __________________ |
|  |  | Модель:__________________ № __________________ |
| 2. | Название компании и адрес, где расположен ДГУ | ___________________________________________ |
| 3. | Контактное лицо и телефонный номер |  |

Раздел B

Проверка состояния оборудования ДГУ, мест установки, условий эксплуатации и проведения работ:

| 1. | Отсутствие повреждений оборудования. |  Да  Нет* |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место установки ДГУ ( открытая площадка, дизельная и т.п.). | _____________________ |
| 3. | Диапазон температуры в помещении/. | От ______°С / до ______°С |
| 4. | Оборудование ДГУ установлено на местах эксплуатации. |  Да  Нет* |
| 5. | Выполнены требования производителя по установке оборудования ДГУ, согласно технической документации. |  Да  Нет* |
| 6. | Проведены подготовительные монтажные работы (см. приложение). |  Да  Нет* |
| 7. | Выполнено и проверено заземление в месте установки оборудования ДГУ. |  Да  Нет* |
| 8. | Сечения и тип подведенных к оборудованию силовых и сигнальных кабелей. |  |

Внимание!

Если ваши ответы помечены знаком «*» или не предоставлены рекомендации по установке и монтажу оборудования обратитесь по тел. +7(495)916-61-79 в ЗАО “ЛОНМАДИ” для получения консультации.

Раздел С

Оценка готовности объекта к проведению ПНР:

Заключение по объёму выполненных работ на объекте и готовности к проведению ПНР:

Форму заполнил: Ф.И.О  _____________________________ (подпись)

КОМПАНИЯ: 						АДРЕС И ТЕЛЕФОН:

«_____» ______________ 20__г

Приложение 1

РАБОТЫ

для подготовки объекта к проведению ПНР ДГУ.

- ДГУ  должен быть распакован и  установлен на место дальнейшей эксплуатации. Размещение оборудования должно соответствовать требованиям по установке, описанным в технической документации производителя.

- Бак ДГУ должен быть заправлен ДТ, минимум 40 литров (необходимо уточнить для конкретной модели).

- АКБ должна быть заряжена и заправлена электролитом.

- К помещениям, в которых установлены ДГУ должны предъявляться требования как к дизельным.

- Должны быть проложены и подключены силовые кабели:

- от сети к щиту АВР;

- от генератора к щиту АВР;

- от щита АВР к щиту нагрузки;

- от щита нагрузки к нагрузке.

Кабели в комплект поставки не входят.

- Сечения кабелей должны соответствовать требованиям, описанным в технической документации производителя.

- Должен быть проложен и подключён контрольный кабель между щитом автоматики ДГУ и щитом АВР (в комплект поставки не входит).

- Должен быть проложен и подключен кабель собственных нужд (заряд АКБ и подогреватель ОЖ).

- Должна быть смонтирована система удаления выхлопных газов (в комплект поставки не входит).

- Должна быть смонтирована система вентиляции для охлаждения ДГУ (в комплект поставки не входит).

- Должен быть смонтирован щит нагрузки с автоматическим выключателем, защищающим отходящую кабельную линию (информацию по монтажу вышеперечисленных систем смотри в рекомендациях по установке и монтажу ДГУ).

- К моменту начала проведения ПНР в помещении должны быть завершены все строительные и электромонтажные работы. Из помещения должен быть удален весь строительный мусор. Полы и стены должны быть очищены от пыли.

Внимание! Данный перечень работ являются минимально необходимыми для возможности проведения пусконаладочных работ  оборудования специалистами ЗАО “ЛОНМАДИ”. Для осуществления правильной эксплуатации оборудования необходимо соблюдение всех требований соответствующих нормативных документов.